**附件1：**

**采购需求**

根据现场环境和设备分布，经过实地勘察测量，本次UPS项目需求，将UPS安装在4楼机房内，输出至机房内配电箱，分别从配电箱布线至强电井然后至3.4.5.6.7层各个阅览室吧台，清单如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **技术要求** | **备注** |
| 1 | UPS | 台 | １ | ★1、容量：20KVA智能化纯在线式工频机，DC电压240V；★2、电池节数16-20节可调；3、输入功因：达到 0.99，使用户的电网环境不会受到污染；4、支持360/380/400/415Vac，50/60Hz电网体系；5、支持50Hz输入/60Hz输出以及60Hz输入/50Hz输出变频模式；6、UPS具备对电池定期自动测试/放电/充电功能，支持双机热备份功能；7、UPS需有网络适配器功能（SNMP）；8、逆变器/旁路转换时间：0ms；9、具有超载能力：105%负载长时间工作,150%负载工作为1min；后转旁路；10、自诊断功能，丰富完整的故障保护功能；11、输出稳态电压精度：±1%；★12、提供UPS三年原厂产品授权和质保承诺函与设备原厂证明函；★13、提供UPS和电池泰尔认证和抗震包括及检测报告复印件，生产厂商需加盖公章。须提供原生产厂家CNAS认证（中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书）；★14、所投产品彩页、证书复印件、技术参数确认表必须提供厂家盖章扫描件，否则视为无效，厂家对盖章后的所有文件内容承担全部责任。 | 放机房内 |
| 2 | 蓄电池 | 节 | 20 | ★ 1、NP100-12蓄电池20节；2、蓄电池设计寿命7-10年以上，蓄电池间的连接电压降△U≤3mv；★ 3、蓄电池设计寿命7-10年以上，蓄电池间的连接电压降△U≤3mv．蓄电池需现场负载放电测试，相关测试费用及现场散热电缆敷设，需要投标方承担。电池必须满足中华人民共和国国家标准GB 50172-2012 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范；★ ４、依《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》第三条 计算机信息系统的安全保护，应当保障计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)的安全，运行环境的安全，保障信息的安全，保障计算机功能的正常发挥，以维护计算机信息系统的安全运行。满足以上条件并提供国家权威机构认可的充电器配套电池安全连接解决技术，确保其电池的安全性；5、电池端子含防护套；★６、蓄电池外壳必须采用阻燃材料，提供符合：GB/T2408-2008中第8.3.2条FH-1（水平级）和第9.3.2条FV-0（垂直级）的要求，提供权威测试报告作为评分依据；★7、提供蓄电池厂商盖章的泰尔认证及检测报告、抗震认证及检测报告、CNAS认证（中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书）；★８、提供三年原厂产品授权和质保承诺函与设备原厂证明函。 | 放机房内 |
| 3 | 电池柜 | 套 | 1 | 本次采用立地式电池柜，与主机同一品牌。必须满足局部热点散热要求，外观设计与UPS电源主机颜色保持一致，以黑色为标准，有利于整体美观。 | 放机房内 |
| 4 | 5\*16mm² | 米 | 20 | 国标 | UPS输出线 |
| 5 | 3\*16mm² | 米 | 20 | 国标 | UPS输出线至配电柜 |
| 6 | 3\*1.5mm² | 米 | 380 | 国标 | 配电柜至阅览室 |
| 7 | 3\*2.5mm² | 米 | 170 | 国标 |  |

注：1.以上材料数量可能与实际施工数量有出入，如后期有其他费用增加都由中标公司自行承担。请各投标单位做好前期实地踏勘，与使用部门做好技术沟通，一旦中标必须完全按照使用部门要求完工。

2.工期要求：7个日历天

**附件2：**

招标项目编号：WYGZ2017092 **正本**

**皖南医学院**

**图书馆网络维护项目**

**投**

**标**

**文**

**件**

投标单位（盖章）：

投标单位地址：

联 系 人：

联 系 电 话：

年 月 日

**询价采购供应商报价书**

**项目编号:WYGZ2017092**

皖南医学院：

 我公司已认真阅读了贵学校发布的皖南医学院图书馆网络维护项目询价公告，接受询价采购函规定的各项要求，决定参加报价，向贵校提供一式三份报价书（正本一份、副本二份）。

1. **报价表（金额单位：元）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 皖南医学院图书馆网络维护项目 |
| 投标报价 |  元（大写 圆） |
| 项目完成时间 | 合同签订日后 日历天。 |

**注：1.本项目投标报价为综合单价报价，包含网络维护过程中设备、运输、税费、安装、辅材等一切费用，报价一经确定不得更改。**

**二、服务承诺：**

（质量保证、售后服务等）

**三、有关资质证明材料**

（企业法人营业执照、法定代表人授权书、税务登记证、询价函要求的其他有关证明材料）

**四、供应商联系方式**

供应商名称（盖章）:

联系人： 地址：

联系电话： 手机号码：

开户银行： 银行帐号：

日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 附件3：

## 技术规格响应表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标人填写 | 响应情况 |
| 技术参数 | 技术参数 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注意：**

1、投标人必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“投标人填写”中。

2、投标人必须根据自己所投产品与“招标文件要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来。

3、如果投标人没有按前述要求去做，在项目评审中有可能被认为是未对招标文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。

**附件4：**

**分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | UPS | 台 | １ |  |  |
| 2 | 蓄电池 | 节 | 20 |  |  |
| 3 | 电池柜 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 5\*16mm² | 米 | 20 |  |  |
| 5 | 3\*16mm² | 米 | 20 |  |  |
| 6 | 3\*1.5mm² | 米 | 380 |  |  |
| 7 | 3\*2.5mm² | 米 | 170 |  |  |
| **总计** |  |

**附件5：**

**合同主要条款**

甲方通过皖南医学院国有资产管理处组织的方式采购活动，经询价小组的评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，买卖双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：

 **1、货物、服务的名称、**规格型号**和数量和价格**（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 辅材 |  | 批 |  |  |  |  |
| 合同总价款（大小写）： 元（大写： 圆）备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至买方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金等费用。 |

**2、组成合同的文件**

组成本合同的文件包括：

1. 询价通知书及答疑、更正公告;
2. 询价通知书标准文本中的“合同条款”
3. 成交公告；
4. 卖方提交的投标文件及书面承诺函；
5. 补充协议。

**3、 合同金额**

根据询价文件要求及卖方承诺，本合同的总金额为元(人民币大写：)。

**4、付款条件**

验收合格后，甲方向乙方支付全部合同价款，在此之前乙方向甲方需出具有效税务发票。

**5、项目**供货期限和**完成时间**

卖方应于合同签字生效后开始计算的2日内，完成合同规定的全部责任与义务，由买方进行验收。

6、履约保证金

本项目履约保证金为xxxxx元(人民币大写：xxxxx圆整)，收受人为皖南医学院，期限为验收合格后 15天 。

7、其他

（1）买卖双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力，也可按照中华人民共和国《合同法》的规定执行。

（2）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方按有关法律规定及时协商处理。

(3)本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

本合同一式陆份，自买卖双方授权代表和见证方签字盖章之日起生效。